Domaći zadatak 6

Sa jednog izvoda 10 kV u transformatorskoj stanici 35 kV / 10 kV, polazi vazdušni vod preseka 50 mm2 i ukupne dužine 2500 m. Snaga kratkog spoja na mestu priključka vazdušnog voda iznosi Sks = 500 MVA, data za vrednost naponskog koeficijenta c = 1, pri čemu aktivni deo impedanse mreže iznosi 20 % reaktivnog dela. Na 1500 m od početka voda priključena je transformatorska stanica 10 kV / 0.4 kV, snage 630 kVA, sa koje se napaja industrijski objekat za proizvodnju fert gredica. Na kraj vazdušnog voda je priključena je transformatorska stanica 10 kV / 0.4 kV, snage 1000 kVA, sa koje se napaja industrijski objekat sa velikim brojem regulisanih elektromotornih pogona; ukupna snaga pretvarača sa kojih se napajaju pogoni iznosi 400 kW, pri čemu se može smatrati da je spektralni sastav takav da postoje harmonici reda ( = 5, 7, 11, 13, 17 i 19, pri čemu je struja harmonika jednaka I( = I1 / (.

U fabrici fert gredica su izvršena merenja mrežnim analizatorom, čiji su rezultati prikazani na slikama 1 - 4. Koristeći merenja trofazne aktivne i reaktivne snage (slika 2) odrediti potrebnu snagu kondenzatorske baterije (QC) kojom se faktor snage povećava iznad 0.95. QC odrediti kao vrednost potrebnu da se ostvari zahtevani faktor snage u tački u kojoj reaktivna snaga dostiže maksimalnu vrednost; zanemariti efekat nesimetrije opterećenja po fazama. Rešenje dati za tri koncepta: da je na red sa kondenzatorom postavljenja anti-rezonantna prigušnica za 189 Hz (rešenje 1) , odnosno za 210 Hz (rešenje 2), kao i da je prigušnica odabrana tako da redna veza prigušnice i kondenzatora predstavlja kratak spoj za peti harmonik (rešenje 3). Odrediti vrednosti 3., 5. i 7.-og harmonika napona na kondenzatoru i struja kroz kondenzator, kao i struju osnovnog harmonika struje kondenzatora. Spektar struja u fabrici fert gredica uzeti za srednju vrednost struje u periodu merenja (slike 3 i 4), koja je jednaka struji u pomenutoj radnoj tački maksimalne reaktivne snage  (slike 1 i 2). Proračun izvršiti za slučaj: 1) da je susedni industrijski pogon u pogonu, b) da susedni industrijski pogon nije u pogonu. Za slučaj da je susedni industrijski pogon u pogonu izračunati i vrednosti 11., 13., 17. i 19. - tog harmonika napona i struje na kondenzatoru.

Slika 1 – Vrednosti struja

Slika 2 – Vrednosti snaga (pri promeni struje prikazanoj na slici 1)

Slika 3 – Vrednosti struja (minimalne, srednja i maksimalna u periodu merenja) pri merenju harmonika (slika 4)

Slika 4 – Vrednosti harmonika