Domaći zadatak 9

Na Elektroenergetski sistem (EES) je potrebno priključiti elektrolučnu 100 tonsku peć snage 80 MVA. Priključak peći se predviđa na naponskom nivou 110 kV. Sa sabirnica na koje se priključuje peć se napaja i gradsko stambeno područje. Potrebno je izvršiti relevantne analize vezane za flikere.

Peć se isporučuje sa svojim transformatorom, nazivne snage 80 MVA, sprega Dy. Napon primara transformatora iznosi 35 kV, a najviši napon sekundara 761 V. Njegova impedansa (na niskonaponskoj strani) iznosi Zpt = (0.05 + j 0.39) mΩ. Impedansa sekundarnog kola pećnog transformatora iznosi Zsk = (0.23 + j 3.8) mΩ.

Za transformaciju napona 110 kV/35 kV je definisan transformator nazivne snage 100 MVA, vrednosti relativnog napona kratkog spoja ukT = 13 %. Najmanja snaga kratkog spoja mreže 110 kV na mestu priključka (pri najpovoljnijim uklopnim stanjima) iznosi 2300 MVA.

Izračunati vrednost fluktuacije napona na nivou 110 kV pri promeni radne tačke između nominalne i kratkog spoja na kružnom dijagramu (do te promene radne tačke dolazi u fazi topljenja šarže). Električni luk se za osnovni harmonik može predstaviti omskom otpornošću. Ako je fluktuacija napona veća od dozvoljenih 1.6 %, odrediti minimalnu potrebnu snagu postrojenja za dinamičku kompenzaciju kojom bi se flikeri sveli na prihvatljivu meru.

Da li bi bila potrebna i u slučaju da jeste, koliko bi iznosila snaga postrojenja za dinamičku kompenzaciju u slučaju da se i na naponski nivo od 35 kV transformatora 110 kV/35 kV priključuju potrošači iz kategorije domaćinstava?

Koliko iznosi reaktivna snaga kondenzatora za kompenzaciju reaktivne snage kojom se faktor snage osnovnog harmonika dovodi na jediničnu vrednost.

Izvršiti numeričku simulaciju rada peći na mreži, kada ne postoje elementi za popravak parametara kvaliteta električne energije. Kao rezultat prikazati promenu talasnih vrednosti struje peći i napona na sabirnicama 35 kV i 110 kV, i to u dva vremenska perioda: 20 ms i 500 ms. Učestanost varijacije reaktivne snage peći je 2 Hz, a spektralni sastav da postoje neparni harmonici do ( = 13, čija je efektivna vrednost: I( = 1.25 I1 / (; I1 predstavlja efektivnu vrednost struje osnovnog harmonika.