|  | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Катедра за енергетске претвараче и погоне |
| --- | --- |

28.1.2008.

Испит из предмета Специјалне електричне инсталације

Предметни наставник: Проф. др Зоран Радаковић

Питања у форми теста: ни један, један или више понуђених одговора може бити тачно

- За термичку струју кратког споја важе искази:

а. Она зависи од врсте квара

б. На термичку струју код квара далеко од генератора не утиче време реаговања заштите

в. Термичка струја код квара близу генератора зависи од времена реаговања заштите

г. Термичка струја је већа ако до квара дође при температури проводника једнакој радној температури него температури амбијента

- Навести три карактеристике осигурача које су битне са становишта вредности струја кратког споја и заштити њихових последица.

- Какав је ефекат постављања пригушнице или отпорника између нулте тачке трансформатора и уземљивача, у односу на ситуацију директног уземљења, у трофазним трожичним системима?

- Нацртати шему система беспрекидног напајања са синхроним генератором који је у сталном погону. Како се обезбеђује да учестаност никада не опадне много испод номиналне?

- За оловне акумулаторе важи:

а. Однос током пражњења искоришћене и током пуњења уложене количине електрицитета износи преко 99 %

б. Однос током пражњења искоришћене и током пуњења уложене енергије је већи него исти однос за количине електрицитета

в. Таком времена капацитет батерија које се не користе не опада

г. Напон на ћелији и густина електролита немају везе са степеном испражњености акумулатора

- Нацртати шему стандардног статичког система за непрекидно напајање са трансформатором код кога је напон у једносмерном међуколу 384 V. Систем је предвиђен за напајање из мреже 3 x 380 V и за снабдевање пријемника електричне енергије напоном 3 x 380 V.

- Нацртати спољне карактеристике соларног генератора. На ком делу карактеристике соларног генератора се налази максимум снаге коју генератор може да даје ка пријемницима (или мрежи).

- Према ком каталошком податку и како се усваја снага соларног генератора који се користи као самостални извор за напајање потрошача удаљених од дистрибутивне мреже?

- Који од понуђених исказа су тачни у вези са падом напона при укључењу пријемника са великом полазном струјом?

а. Пад напона је потребно проверити само за тај пријемник

б. Једина могућност за смањење пада напона је повећање пресека проводника

в. Пад напона не зависи од фактора снаге полазне снаге пријемника

г. Пад напона је довољно израчунати до места прикључења на нисконапонске сабирнице трансформаторa 10 kV / 0.4 kV

- Написати израз, са објашњењем променљивих у њему, за треперење напона (фликере). Зашто овај аспект квалитета електричне енергије постаје нарочито изражен код електролучних пећи?

- Уколико се не предузму одговарајуће мере, магнетска несиметрија између секундара трансформатора и електролучне пећи, као пријемника велике снаге и малог номиналног напона, изазива негативне последице:

а. Само код електролучну пећ

б. Само код мрежe

в. И код мреже и код пећи

- За један резонантни филтер је задато да треба да филтрира струју (-тог хармоника ефективне вредности I( , као и да даје трофазну реактивну снагу за основни хармоник (Q1). Колики је капацитет филтра C? Колика је ефективна вредност напона на кондензатору. Филтер је спрегнут у звезду – линијски напон износи Ul.

- Нацртати шему једног филтра са слабљењем и навести по чему се филтри са слабљењем разликују од резонантних.

- У чему је суштинска разлика између логике управљања класичним релејним шемама и помоћу PLC-a програмираних помоћу ледер дијаграма?

- Kомандно-контролни центри у SCADA системима имају следеће функције:

а. Извршавају управљачке програме за контролу процеса у свакој од технолошких целина

б. Архивирају податке из свих процеса у појединим технолошким целинама

в. Припремају податке који се приказују на синоптик табли

г. Управљају преносом података који се одвија у више телекомуникационих праваца

- Противпожарни план.

- Садржај елабората о зонама опасности.

- Како треба поступати у погледу пројектовања електричних инсталације и опреме у зони опасности „0“?

- Чиме је дефинисана доња, а чиме горња граница електричног отпора пода који има антистатик карактеристику?

- Дати скицу и објаснити принцип на коме се заснива заштита од електролитичке корозије постављањем електроизолационих спојница у метални део који се води паралелно са шинама једносмерног електровучног постројења.

Испит траје максимално 150 минута

|  | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Катедра за енергетске претвараче и погоне |
| --- | --- |

23.2.2008.

Испит из предмета Специјалне електричне инсталације

Предметни наставник: Проф. др Зоран Радаковић

Питања у форми теста: ни један, један или више понуђених одговора може бити тачно

- Максимална вредност струје квара зависи од:

а. Тренутка квара

б. Устаљене наизменичне струје квара

в. Субтранзијентне наизменичне струје квара

г. Термичке струје квара

- Која карактеристика прекидача се проверава, и на који начин, на основу максималне (ударне) струје кратког споја?

- Која величина доминантно доводи до тога да се вредности струја кратког споја при напајању нисконапонске електричне инсталације са мреже и са дизел-електричног агрегата значајно разликују?

- Скицирати конструкцију синхроног самопобудног генератора без четкица који се користи код постројења дизел-електричних агрегата. Којим дејством се врши регулација напона на излазним прикључцима генератора?

- Навести три проблема у погледу напона (његове ефективне вредности и таласног облика) који се јављају код напајања са дизел-електричног агрегата као “слабог извора енергије”.

- Ако један оловни акумулатор може да се празни струјом од 10 А током 10 сати:

а. Он не може да се празни струјом 100 А током једног сата

б. Потребно је имати карактеристику акумулатора да би се видело да ли он може да се празни струјом од 50 А током 100 минута.

в. Он може да се празни струјом 5 А током 20 сати

- Нацртати блок дијаграм статичког система за непрекидно напајање код кога се не користи трансформатор, већ полупроводнички DC/DC претварачи. Систем је предвиђен за напајање из мреже 3 x 380 V и за снабдевање пријемника електричне енергије напоном 3 x 380 V.

- Нацртати спољне карактеристике соларног генератора. На ком делу карактеристике соларног генератора се налази максимум снаге коју генератор може да даје ка пријемницима (или мрежи)?

- Како се помера радна тачка на карактеристици соларног генератора у реалним експлоатационим условима променљивог сунчаног зрачења и под дејством регулатора одржавања максималне снаге?

- Проблем несиметрије оптерећења услед електромагнетне несиметрије водова је карактеристичан за: а. Водове високог напона кроз које протиче мала струја

б. Водове високог напона

в. Водове ниског напона кроз које протиче велика струја

г. Водове ниског напона

- Који од понуђених исказа су тачни у вези са падом напона при укључењу пријемника са великом полазном струјом?

а. Пад напона је потребно проверити на свим местима у мрежи са којих се напајају пријемници

б. Једна од могућности за смањење пада напона је повећање пресека проводника

в. Пад напона зависи од фактора снаге при укључењу пријемника

г. Пад напона је довољно израчунати до места прикључења на нисконапонске сабирнице трансформаторa 10 kV / 0.4 kV

- Написати израз, са објашњењем променљивих у њему, за треперење напона (фликере). Зашто овај аспект квалитета електричне енергије постаје нарочито изражен код електролучних пећи? На ком месту у електроенергетској мрежи треба проверити фликере?

- Која је ситуација најопаснија у погледу појаве великих хармоника струје и напона у једној нисконапонској инсталацији са нелинеарним пријемницима уобичајених карактеристика:

а. Трансформатор 10  kV /0.4 kV снаге Sn = 1000 kVA и батерија кондензатора снаге Q = 300 kVA

б. Трансформатор 10  kV /0.4 kV снаге Sn = 630 kVA и батерија кондензатора снаге Q = 300 kVA

в. Трансформатор 10  kV /0.4 kV снаге Sn = 630 kVA и батерија кондензатора снаге Q = 200 kVA

- Која је основна карактеристика активног филтра и које су могућности подешења активног филтра?

- У којој ситуацији се јавља опасност од појаве струја кроз сигналне масе које могу изазвати оштећење електронских кола ако се сигналне масе вежу на кућишта компоненти рачунарских мрежа које се напајају са истог разводног места?

- Нацртати стандардну пирамиду комуникационих нивоа.

- Навести који резултати из теорије развоја пожара су битни код одабира и размештаја аутоматских јављача пожара.

- Организација аларма (противпожарни план).

- Објаснити појам и навести класе одржавања функционалности.

- На који начин се описују гасови и паре и по којим критеријумима се врши њихово разврставање?

- На који начин функционише мера противексплозивне заштите „Самосигурност“ Exi?

- Због чега се у експлозивно угроженим просторима постављају посебни услови у погледу заштите од индиректног напона додира?

- Заштита од статичког електрицитета се спроводи на следећи начин:

а. Спречава се његов настанак

б. Обезбеђује се његово одвођење у земљу

в. Постављају се шиљци као слаба места на којима долази до пробоја ако се статички електрицитет нагомила у превеликој мери.

г. Прави се под који мора да има прелазни отпор мањи од 5 ( 104 (.

- Шта је сврха постављања диоде код електродренажне заштите од електролитичке корозије?

Испит траје максимално 150 минута

Студенти који полажу допуну одговарају на питања 17 – 22 Студенти који нормално полажу испит одговарају на питања 1 – 15, 23 – 24 , на једно од питања 17 – 19 и на једно од питања 20 – 22.

|  | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Катедра за енергетске претвараче и погоне |
| --- | --- |

2.7.2008.

Испит из предмета Специјалне електричне инсталације

Предметни наставник: Проф. др Зоран Радаковић

Питања у форми теста: ни један, један или више понуђених одговора може бити тачно

- Вредности струје кратког споја релевантне за димензионисање електричних компоненти, израчунате према IEC стандардима зависе од:

а. Уклопног стања у мрежи

б. Врсте квара (трополни, једнополни итд.)

в. Температуре проводника у тренутку квара

г. Односа активне и реактивне компоненте импедансе петље квара

- Навести три карактеристике осигурача које су битне са становишта вредности струја кратког споја и заштити њихових последица.

- За напајање електричне инсталације у једном објекту у урбанизованом подручју (са „нормалном“ електродистрибутивном мрежом, у којој се користи TN систем заштите) се предвиђа и дизел-електрични агрегат, као извор резервног напајања. Који је случај напајања инсталације критичнији са становишта ефикасности заштите од индиректног додира? Одговор образложити.

- Дефинисати динамички пад напона који се јавља при поласку асинхроног мотора напајаног са дизел-електричног агрегата. Како се он одређује у пракси?

- За оловне акумулаторе важи:

а. Однос током пражњења искоришћене и током пуњења уложене количине електрицитета износи преко 99 %

б. Однос током пражњења искоришћене и током пуњења уложене енергије је већи него исти однос за количине електрицитета

в. Таком времена капацитет батерија које се не користе не опада

г. Напон на ћелији и густина електролита немају везе са степеном испражњености акумулатора

- Нацртати шему стандардног статичког система за непрекидно напајање са трансформатором код кога је напон у једносмерном међуколу 384 V. Систем је предвиђен за напајање из мреже 3 x 380 V и за снабдевање пријемника електричне енергије напоном 3 x 380 V.

- Да ли су при пројектовању извора напајања базираног на соларним генераторима и акумулаторима, потребна (ако јесу, зашта се користе), минимална, средња и максимална дневна доходовност генератора?

- Коришћење пребацача звезда-троугао при стартовању асинхроног мотора се одражава на моментну карактеристику мотора и пад напона на осталим пријемницима. Коришћење пребацача звезда-троугао у нормалним условима напајања са трансформатора 10  kV / 0.4 kV:

а. Повећава моменат мотора и смањује пад напона на осталим пријемницима

б. Смањује моменат мотора и смањује пад напона на осталим пријемницима

в. Повећава моменат мотора и повећава пад напона на осталим пријемницима

г. Смањује моменат мотора и повећава пад напона на осталим пријемницима

- Који од понуђених исказа су тачни у вези са падом напона при укључењу пријемника са великом полазном струјом?

а. Пад напона је потребно проверити само за тај пријемник

б. Једина могућност за смањење пада напона је повећање пресека проводника

в. Пад напона не зависи од фактора снаге полазне снаге пријемника

г. Пад напона је довољно израчунати до места прикључења на нисконапонске сабирнице трансформаторa 10 kV / 0.4 kV

- Написати израз, са објашњењем променљивих у њему, за треперење напона (фликере). Зашто овај аспект квалитета електричне енергије постаје нарочито изражен код електролучних пећи?

- Који се проблем јавља код електролучних пећи у случају да се веза између секундара (нисконапонске стране) пећног трансформатора и савитљивих каблова ка електродама пећи изводи шинском везом, однодно проводницима постављеним у једној равни

- Дати физичко и математичко објашњење антихармонијске пригушнице.

- За један резонантни филтер је задато да треба да филтрира струју (-тог хармоника ефективне вредности I( , као и да даје трофазну реактивну снагу за основни хармоник (Q1). Колики је капацитет филтра C? Колика је ефективна вредност напона на кондензатору. Филтер је спрегнут у звезду – линијски напон износи Ul.

- У чему је суштинска разлика између логике управљања класичним релејним шемама и помоћу PLC-a програмираних помоћу ледер дијаграма?

- Kомандно-контролни центри у SCADA системима имају следеће функције:

а. Извршавају управљачке програме за контролу процеса у свакој од технолошких целина

б. Архивирају податке из свих процеса у појединим технолошким целинама

в. Припремају податке који се приказују на синоптик табли

г. Управљају преносом података који се одвија у више телекомуникационих праваца

- Која 4 стања се могу детектовати системима за надзор линије јављача пожара у другој генерацији система за аутоматску детекцију пожара?

- Садржај елабората о зонама опасности.

- Како треба поступати у погледу пројектовања електричних инсталације и опреме у зони опасности „0“?

- Чиме је дефинисана доња, а чиме горња граница електричног отпора пода који има антистатик карактеристику?

- Дати скицу и објаснити принцип на коме се заснива заштита од електролитичке корозије постављањем електроизолационих спојница у метални део који се води паралелно са шинама једносмерног електровучног постројења.

Испит траје максимално 150 минута

|  | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Катедра за енергетске претвараче и погоне |
| --- | --- |

5. 9. 2008.

Испит из предмета Специјалне електричне инсталације

Предметни наставник: Проф. др Зоран Радаковић

Питања у форми теста: ни један, један или више понуђених одговора може бити тачно

- За термичку струју кратког споја важе искази:

а. Она зависи од врсте квара

б. На термичку струју код квара далеко од генератора не утиче време реаговања заштите

в. Термичка струја код квара близу генератора зависи од времена реаговања заштите

г. Термичка струја је већа ако до квара дође при температури проводника једнакој радној температури него температури амбијента

- Која карактеристична вредност прекидача се пореди са ударном вредношћу струје кратког споја и који критеријум мора да буде испуњен да би прекидач био адекватно димензионисан?

- Која величина доминантно доводи до тога да се вредности струја кратког споја при напајању нисконапонске електричне инсталације са мреже и са дизел-електричног агрегата значајно разликују?

- Скицирати конструкцију синхроног самопобудног генератора без четкица који се користи код постројења дизел-електричних агрегата. Којим дејством се врши регулација напона на излазним прикључцима генератора?

- Објаснити суштинске разлике у вези са падом напона када се електрична инсталација, која садржи асинхроне електричне моторе већих снага и великих вредности полазних струја напаја са дизел-електричног агрегата и са трансформатора 10 kV / 0.4 kV. Објашњење дати за краткотрајне падове напона и падове напон у трајном режиму рада.

- Кроз објашњење начина рада система за беспрекидно напајање објаснити због чега је за димензионисање батерије потребно имати карактеристику пражњења батерије константном снагом.

- Нацртати скуп струјно-напонских карактеристика соларних кривих у функцији од амбијенталних услова. Шта се постиже регулацијом напона прикључцима соларног генератора.

- Према ком каталошком податку и како се усваја снага соларног генератора који се користи као самостални извор за напајање потрошача удаљених од дистрибутивне мреже?

- Коришћење пребацача звезда-троугао при стартовању асинхроног мотора се одражава на моментну карактеристику мотора и пад напона на осталим пријемницима. Коришћење пребацача звезда-троугао у нормалним условима напајања са трансформатора 10  kV / 0.4 kV:

а. Повећава моменат мотора и смањује пад напона на осталим пријемницима

б. Смањује моменат мотора и смањује пад напона на осталим пријемницима

в. Повећава моменат мотора и повећава пад напона на осталим пријемницима

г. Смањује моменат мотора и повећава пад напона на осталим пријемницима

- Проблем несиметрије оптерећења услед електромагнетне несиметрије водова је карактеристичан за: а. Водове високог напона кроз које протиче мала струја

б. Водове високог напона

в. Водове ниског напона кроз које протиче велика струја

г. Водове ниског напона

- Спрега трофазног двонамотајног трансформатора утиче на напонска изобличења:

а. Трећег хармника

б. Свих хармоника

в. Хармоника дељивих са три

- Навести различита два суштинска ефекта која се могу остварити подешењем индуктивност антирезонантне пригушнице.

- Написати израз, са објашњењем променљивих у њему, за треперење напона (фликере). Зашто овај аспект квалитета електричне енергије постаје нарочито изражен код електролучних пећи?

- Kомандно-контролни центри у SCADA системима имају следеће функције:

а. Извршавају управљачке програме за контролу процеса у свакој од технолошких целина

б. Архивирају податке из свих процеса у појединим технолошким целинама

в. Припремају податке који се приказују на синоптик табли

г. Управљају преносом података који се одвија у више телекомуникационих праваца

- Противпожарни план.

- Навести који резултати из теорије развоја пожара су битни код одабира и размештаја аутоматских јављача пожара.

- Садржај елабората о зонама опасности.

- Како функционише безбедносна (сигурносна) баријера, која класа противексплозионо заштићених уређаја се њоме може остварити и о чему се мора водити рачуна при имплементацији сигурносних баријера?

- Који начин безконтактног (без додира са покретним елементима) елиминисања нагомилавања статичког електрицитета се примењује у индустрији?

- Дати скицу дренажне заштите, као заштитне мере од електролитичке корозије.

Испит траје максимално 180 минута

|  | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Катедра за енергетске претвараче и погоне |
| --- | --- |

22.9.2008.

Испит из предмета Специјалне електричне инсталације

Предметни наставник: Проф. др Зоран Радаковић

Питања у форми теста: ни један, један или више понуђених одговора може бити тачно

- Вредности струје кратког споја релевантне за димензионисање електричних компоненти, израчунате према IEC стандардима зависе од:

а. Уклопног стања у мрежи

б. Врсте квара (трополни, једнополни итд.)

в. Температуре проводника у тренутку квара

г. Односа активне и реактивне компоненте импедансе петље квара

- Која карактеристика се проверава по критеријуму највеће ударне вредности струје кратког споја код а) прекидача и б) сабирница?

- За напајање електричне инсталације у једном објекту у урбанизованом подручју (са „нормалном“ електродистрибутивном мрежом, у којој се користи TN систем заштите) се предвиђа и дизел-електрични агрегат, као извор резервног напајања. Који је случај напајања инсталације критичнији са становишта ефикасности заштите од индиректног додира? Одговор образложити.

- Којим дејством се подешава учестаност, а којим ефективна вредност напона на прикључцима дизел-електричног агрегата?

- Ако један оловни акумулатор може да се празни струјом од 10 А током 10 сати:

а. Он не може да се празни струјом 100 А током једног сата

б. Потребно је имати карактеристику акумулатора да би се видело да ли он може да се празни струјом од 50 А током 100 минута.

в. Он може да се празни струјом 5 А током 20 сати

- Нацртати шему стандардног статичког система за непрекидно напајање са трансформатором код кога је напон у једносмерном међуколу 384 V. Систем је предвиђен за напајање из мреже 3 x 380 V и за снабдевање пријемника електричне енергије напоном 3 x 380 V.

- Нацртати спољне карактеристике соларног генератора. Како треба вршити регулацију енергетског претварача на који је прикључен излаз из соларног генератора да би он у сваком тренутку давао максималну могућу снагу?

- Објаснити на који начин се одређује укупна енергија коју се у току дана може добити ветрогенератором.

- Проблем несиметрије оптерећења услед електромагнетне несиметрије водова је карактеристичан за: а. Водове високог напона кроз које протиче мала струја

б. Водове високог напона

в. Водове ниског напона кроз које протиче велика струја

г. Водове ниског напона

- Написати израз, са објашњењем променљивих у њему, за треперење напона (фликере). Зашто овај аспект квалитета електричне енергије постаје нарочито изражен код електролучних пећи?

- Које је падове напона потребно проверити при поласку асинхроног мотора велике снаге поред пада напона на прикључцима мотора.

- Дати физичко и математичко објашњење ефекта антихармонијске пригушнице.

- За један резонантни филтер је задато да треба да филтрира струју (-тог хармоника ефективне вредности I( , као и да даје трофазну реактивну снагу за основни хармоник (Q1). Колики је капацитет филтра C? Колика је ефективна вредност напона на кондензатору. Филтер је спрегнут у звезду – линијски напон износи Ul.

- Који од наредних начина повезивања сигналних маса компоненти рачунарског система је дозвољен (сигналне масе компоненти су повезане електричним проводницима)?

а. Све сигналне масе повезане на посебан уземљивач

б. Све сигналне масе повезана на кућиште (изложени електропроводни део) компоненте

в. Сигнална масе једне компоненте повезана на кућишта; остале се ни са чим не повезују

- Нацртати циклични програмски алгоритам рада PLC–а.

- Дати класификацију тачкастих детектора пожара према феномену пожара који детектују.

- Садржај елабората о зонама опасности.

- Због чега се у експлозивно угроженим просторима постављају посебни услови у погледу заштите од индиректног напона додира?

- Чиме је дефинисана доња, а чиме горња граница електричног отпора пода који има антистатик карактеристику?

- Дати скицу и објаснити принцип на коме се заснива заштита од електролитичке корозије постављањем електроизолационих спојница у метални део који се води паралелно са шинама једносмерног електровучног постројења.

Испит траје максимално 150 минута