|  | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Катедра за енергетске претвараче и погоне |
| --- | --- |

19. 1. 2009.

Испит из предмета Специјалне електричне инсталације

Предметни наставник: Проф. др Зоран Радаковић

Питања у форми теста: ни један, један или више понуђених одговора може бити тачно

- По методологији израчунавања по IEC стандардима, термичка струја кратког споја за квар близу генератора зависи од:

а. Субтранзијентне вредности струје кратког споја

б. Времена реаговања заштитне компоненте

в. Брзине опадања једносмерне, али не и наизменичне компоненте струје квара

г. Устаљене струје кратког споја

- Која карактеристика компоненте се пореди са највећом ударном вредности струје кратког споја код: а) прекидача и б) сабирница?

- Да ли максимална вредност струје кратког споја у неком делу електричне инсталације зависи од карактеристика заштитне компоненте? Ако зависи, у којој форми се та карактеристика задаје?

- Нацртати шему једног хибридног система са соларним генератором и ветрогенератором, који служи за напајање битног потрошача удаљеног од јавне дистрибутивне мреже. Хибриди систем садржи и  дизел-електрични агрегат, али он треба да се укључује само у изузетно неповољним ситуацијама.

- Да ли на примару синхроних генератора који се користе код дизел-електричних агрегата постоји намотај кроз који протиче једносмерна струја и чему он служи?

- Према којој вредности струје се димензионише исправљач преко кога се статички систем за непрекидно напајање прикључује на електродистрибутивну мрежу?

- Нацртати спољне карактеристике соларног генератора. Како се подешава напон на соларном генератору да би он у сваком тренутку давао максималну могућу снагу?

- Нацртати циклични програмски алгоритам рада ПЛЦ–а.

- Одлучено је да се једним делом комплексног технолошког процеса управља са једног ПЛЦ–а. Како се врши пројектовање ПЛЦ–а, односно одабир потребне конфигурације?

- Користећи импедансни модел, објаснити због чега је критеријум краткотрајне промене напона критичнији када се користе нисконапонски мотори напајани са истог трансформатора са којих се напајају и други пријемници него када се користе средњенапонски мотори.

- Уколико се не предузму одговарајуће мере, магнетсна несиметрија између секундара трансформатора и електролучне пећи може да изазивове негативне последице:

а. Само код електролучне пећи

б. Само код мрежe

в. И код мреже и код пећи

- Нацртати кружни дијаграм снаге електролучне пећи и показати да у нормалној радној тачки, услед малих промена импедансе лука, долази до великих промена реактивне снаге и малих промена активне снаге лука.

- Нацртати шему веза за поправак фактора снаге, симетрирање и ограничење полазне струје лончане индукционе пећи за мрежну учестаност.

- За колико је процентуално већа вредност основног хармоника напона на кондензатору него од мрежног напона ако се на ред са кондензатором повеже антирезонантна пригушница подешена на резонантну учестаност 134 Hz?

- За један резонантни филтер је задато да треба да филтрира струју (-тог хармоника ефективне вредности I( , као и да даје трофазну реактивну снагу за основни хармоник Q1. Коликa је индуктивност филтра L? Филтер је спрегнут у звезду – линијски напон износи Ul.

- Која је суштинска разлика у простирању зрачења које потиче од пламена и простирања зоне повећане температуре и дима, а која утиче на правила за постављање аутоматских јављача пожара?

- Противпожарни план.

- Ко сачињава и шта садржи елаборат о зонама опасности.

- Објаснити најчешће примењивани начин извођења антистатик подова у рачунским центрима, који омогућава погодно довођење климатизованог ваздуха и напајања компоненти рачунарске опреме.

- Дати скицу дренажне заштите, као заштитне мере од електролитичке корозије.

Испит траје максимално 150 минута

|  | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Катедра за енергетске претвараче и погоне |
| --- | --- |

1. 3. 2009.

Испит из предмета Специјалне електричне инсталације

Предметни наставник: Проф. др Зоран Радаковић

Питања у форми теста: ни један, један или више понуђених одговора може бити тачно

- По методологији израчунавања по IEC стандардима, термичка струја кратког споја за квар близу генератора зависи од:

а. Субтранзијентне вредности струје кратког споја

б. Брзине опадања једносмерне, али не и наизменичне компоненте струје квара

в. Устаљене струје кратког споја

г. Времена реаговања заштитне компоненте

- Која карактеристика компоненте се пореди са највећом ударном вредности струје кратког споја код: а) прекидача и б) сабирница?

- Да ли максимална вредност струје кратког споја у неком делу електричне инсталације зависи од карактеристика заштитне компоненте? Ако зависи, у којој форми се та задаје релевантна карактеристика заштитне компоненте?

- Нацртати шему једног хибридног система са соларним генератором и ветрогенератором, који служи за напајање битног потрошача удаљеног од јавне дистрибутивне мреже. Хибриди систем садржи и  дизел-електрични агрегат, али он треба да се укључује само у изузетно неповољним ситуацијама.

- Да ли на примару синхроних генератора који се користе код дизел-електричних агрегата постоји намотај кроз који протиче једносмерна струја и чему он служи?

- Према којој вредности струје се димензионише исправљач преко кога се статички систем за непрекидно напајање прикључује на електродистрибутивну мрежу?

- Нацртати спољне карактеристике соларног генератора. Како се подешава напон на соларном генератору да би он у сваком тренутку давао максималну могућу снагу?

- Нацртати циклични програмски алгоритам рада ПЛЦ–а.

- Одлучено је да се једним делом комплексног технолошког процеса управља са једног ПЛЦ–а. Како се врши пројектовање ПЛЦ–а, односно одабир потребне конфигурације?

- Користећи импедансни модел, објаснити који и због чега је критичнији случај са становишта краткотрајог пада напона: а) када се користе нисконапонски мотори напајани са истог трансформатора са којих се напајају и други пријемници, б)  када се користе средњенапонски мотори.

- Уколико се не предузму одговарајуће мере, магнетна несиметрија између секундара трансформатора и електролучне пећи може да изазове негативне последице:

а. Само код електролучне пећи

б. Само код мрежe

в. И код мреже и код пећи

- Нацртати кружни дијаграм снаге електролучне пећи и показати да у нормалној радној тачки, услед малих промена импедансе лука, долази до великих промена реактивне снаге и малих промена активне снаге лука.

- Нацртати шему веза за поправак фактора снаге, симетрирање и ограничење полазне струје лончане индукционе пећи за мрежну учестаност.

- За колико је процентуално већа вредност основног хармоника напона на кондензатору од основног хармоника напона мреже ако се на ред са кондензатором повеже антирезонантна пригушница подешена на резонантну учестаност 134 Hz?

- За један резонантни филтер је задато да треба да филтрира струју (-тог хармоника ефективне вредности I( , као и да даје трофазну реактивну снагу за основни хармоник Q1. Коликa је индуктивност филтра L? Филтер је спрегнут у звезду – линијски напон износи Ul.

- Која је квалитативна разлика облика зоне у којој се простире зрачење које потиче од пламена и облика зоне у којој се јавља повећана температура и дим, а која утиче на правила за постављање аутоматских јављача пожара?

- Противпожарни план.

- Ко сачињава и шта садржи елаборат о зонама опасности.

- Објаснити најчешће примењивани начин извођења антистатик подова у рачунским центрима, који омогућава погодно довођење климатизованог ваздуха и напајања компоненти рачунарске опреме.

- Дати скицу дренажне заштите, као заштитне мере од електролитичке корозије.

Испит траје максимално 150 минута

|  | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Катедра за енергетске претвараче и погоне |
| --- | --- |

6. 4. 2009.

Испит из предмета Специјалне електричне инсталације

Предметни наставник: Проф. др Зоран Радаковић

Питања у форми теста: ни један, један или више понуђених одговора може бити тачно

- Kоје од следећих карактеристичних вредности струја кратког споја се квалитативно разликују с обзиром на брзину опадања наизменичне компоненте струје кратког споја при квару у близини синхроног генератора и при квару у близини асинхроног генератора:

а. Субтранзијентна струја кратког споја

б. Симетрична расклопна струја

в. Ударна струја

г. Термичка струја

- Која карактеристична вредност прекидача се пореди са ударном вредношћу струје кратког споја и који критеријум важи код адекватно димензионисаног прекидача?

- На коју компоненту струје кратког споја у трофазним трожичним системима утиче пригушница или отпорник између нулте тачке трансформатора и уземљивача?

- Нацртати шему једног хибридног система са соларним генератором и ветрогенератором, који служи за напајање битног потрошача удаљеног од јавне дистрибутивне мреже. Хибриди систем садржи и  дизел-електрични агрегат, али он треба да се укључује само у изузетно неповољним ситуацијама.

- Како се врши регулација напона синхроних самопобудних генератора који се користе код дизел-електричних агрегата?

- Нацртати спољну карактеристику зависности струје коју даје соларни генератор у зависности од напона на њему, при различитим површинским густинама снаге сунчевог зрачења. Скицирати и скуп карактеристика зависности снаге генератора у функцији напона на њему.

- Нацртати блок дијаграм статичког система за непрекидно напајање код кога се не користи трансформатор, већ полупроводнички DC/DC претварачи. Систем је предвиђен за напајање из мреже 3 x 380 V и за снабдевање пријемника електричне енергије напоном 3 x 380 V.

- Како се врши одређивање броја модула улазно / излазних тачака ПЛЦ–а? Другим речима, шта треба знати о управљаном технолошком процесу да би се пројектовала конфигурација ПЛЦ–а?

- Навести предности управљања помоћу PLC-a у односу на класичне релејне шеме?

- Коришћење пребацача звезда-троугао при стартовању асинхроног мотора:

а. Повећава моменат мотора и смањује пад напона на осталим пријемницима

б. Смањује моменат мотора и смањује пад напона на осталим пријемницима

в. Повећава моменат мотора и повећава пад напона на осталим пријемницима

г. Смањује моменат мотора и повећава пад напона на осталим пријемницима

- Навести неповољне појаве са становишта квалитета електричне енергије до којих долази код електролучних пећи.

- Нацртати шему веза за поправак фактора снаге, симетрирање и ограничење полазне струје лончане индукционе пећи за мрежну учестаност.

- За један резонантни филтер је задато да треба да филтрира струју 5-тог хармоника ефективне вредности I5, као и да даје трофазну реактивну снагу за основни хармоник Q1. Коликa је индуктивност филтра L? Филтер је спрегнут у звезду – линијски напон износи Ul.

- За филтер из претходног задатка одредити колико износи ефективна вредност линијског напона у односу на вредност Ul.

- Која је квалитативна разлика облика зоне у којој се простире зрачење које потиче од пламена и облика зоне у којој се јавља повећана температура и дим, а која утиче на правила за постављање аутоматских јављача пожара?

- Противпожарни план.

- Ко сачињава и шта садржи елаборат о зонама опасности.

- Како функционише безбедносна (сигурносна) баријера и која класа противексплозионо заштићених уређаја се њоме може остварити?

- Који начин безконтактног (без додира са покретним елементима) елиминисања нагомилавања статичког електрицитета се примењује у индустрији?

- Дати скицу и објаснити принцип на коме се заснива заштита од електролитичке корозије постављањем електроизолационих спојница у метални део који се води паралелно са шинама једносмерног електровучног постројења.

Испит траје максимално 150 минута